Информация

О качестве питьевой воды, подаваемой потребителям 
ООО «Крымская Водная Компания»
 по итогам за I квартал 2016 года

на территории Сакского района Республики Крым

| Сельское поселение | Показатели качества питьевой воды | Количество отобранных проб | Требования СанПиН 2.1.1074-01 | Средние показатели качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вересаевское | ОМЧ (общее микробное число) (КОЕ/мл) |  | не более 50 КОЕ/мл | 8 |
|  | ОКБ (Общие колиформные бактерии) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл. | отс. |
|  | ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии ) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл | отс. |
| Веселовское | ОМЧ (общее микробное число) (КОЕ/мл) |  | не более 50 КОЕ/мл | 6 |
|  | ОКБ (Общие колиформные бактерии) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл. | отс. |
|  | ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии ) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл | отс. |
| Виноградовское | ОМЧ (общее микробное число) (КОЕ/мл) |  | не более 50 КОЕ/мл | 9 |
|  | ОКБ (Общие колиформные бактерии) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл. | отс. |
|  | ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии ) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл | отс. |
| Воробьевское | ОМЧ (общее микробное число) (КОЕ/мл) |  | не более 50 КОЕ/мл | 8 |
|  | ОКБ (Общие колиформные бактерии) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл. | отс. |
|  | ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии ) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл | отс. |
| Добрушинское | ОМЧ (общее микробное число) (КОЕ/мл) |  | не более 50 КОЕ/мл | 10 |
|  | ОКБ (Общие колиформные бактерии) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл. | отс. |
|  | ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии ) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл | отс. |
| Зерновское | Запах (баллы) |  | 2 | 2 |
|  | Привкус (баллы) |  | 2 | 2 |
|  | Цветность (градусы) |  | 20 | 20 |
|  | Мутность (мг/л) |  | 1,5 | 0.6 |
|  | рН (ед. рН) |  | 6-9 | 7.25 |
|  | Жесткость (мг-экв./л) |  | 7,0 | 6 |
|  | ОМЧ (общее микробное число) (КОЕ/мл) |  | не более 50 КОЕ/мл | 6 |
|  | ОКБ (Общие колиформные бактерии) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл. | отс. |
|  | ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии ) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл | отс. |
| Ивановское | ОМЧ (общее микробное число) (КОЕ/мл) |  | не более 50 КОЕ/мл | 5 |
|  | ОКБ (Общие колиформные бактерии) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл. | отс. |
|  | ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии ) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл | отс. |
| Кольцовское | ОМЧ (общее микробное число) (КОЕ/мл) |  | не более 50 КОЕ/мл | 7 |
|  | ОКБ (Общие колиформные бактерии) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл. | отс. |
|  | ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии ) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл | отс. |
| Крайненское | Запах (баллы) |  | 2 | 2 |
|  | Привкус (баллы) |  | 2 | 2 |
|  | Цветность (градусы) |  | 20 | 2.19 |
|  | Мутность (мг/л) |  | 1,5 | 1.5 |
|  | рН (ед. рН) |  | 6-9 | 7.89 |
|  | Жесткость (мг-экв./л) |  | 7,0 | 12.5 |
|  | ОМЧ (общее микробное число) (КОЕ/мл) |  | не более 50 КОЕ/мл | 6 |
|  | ОКБ (Общие колиформные бактерии) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл. | отс. |
|  | ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии ) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл | отс. |
| Крымское | Запах (баллы) |  | 2 | 2 |
|  | Привкус (баллы) |  | 2 | 2 |
|  | Цветность (градусы) |  | 20 | 2.19 |
|  | Мутность (мг/л) |  | 1,5 | 0.63 |
|  | рН (ед. рН) |  | 6-9 | 7 |
|  | Жесткость (мг-экв./л) |  | 7,0 | 5.5 |
|  | ОМЧ (общее микробное число) (КОЕ/мл) |  | не более 50 КОЕ/мл | 5 |
|  | ОКБ (Общие колиформные бактерии) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл. | отс. |
|  | ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии ) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл | отс. |
| Лесновское | Запах (баллы) |  | 2 | 2 |
|  | Привкус (баллы) |  | 2 | 2 |
|  | Цветность (градусы) |  | 20 | 2.4 |
|  | Мутность (мг/л) |  | 1,5 | 0.53 |
|  | рН (ед. рН) |  | 6-9 | 7.48 |
|  | Жесткость (мг-экв./л) |  | 7,0 | 7.35 |
|  | ОМЧ (общее микробное число) (КОЕ/мл) |  | не более 50 КОЕ/мл | 8 |
|  | ОКБ (Общие колиформные бактерии) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл. | отс. |
|  | ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии ) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл | отс. |
| Митяевское | Запах (баллы) |  | 2 | 2 |
|  | Привкус (баллы) |  | 2 | 2 |
|  | Цветность (градусы) |  | 20 | 2.96 |
|  | Мутность (мг/л) |  | 1,5 | 0.79 |
|  | рН (ед. рН) |  | 6-9 | 7.18 |
|  | Жесткость (мг-экв./л) |  | 7,0 | 13 |
|  | ОМЧ (общее микробное число) (КОЕ/мл) |  | не более 50 КОЕ/мл | 7 |
|  | ОКБ (Общие колиформные бактерии) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл. | отс. |
|  | ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии ) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл | отс. |
| Молочненское | ОМЧ (общее микробное число) (КОЕ/мл) |  | не более 50 КОЕ/мл | 8 |
|  | ОКБ (Общие колиформные бактерии) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл. | отс. |
|  | ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии ) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл | отс. |
| Ореховское | ОМЧ (общее микробное число) (КОЕ/мл) |  | не более 50 КОЕ/мл | 5 |
|  | ОКБ (Общие колиформные бактерии) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл. | отс. |
|  | ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии ) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл | отс. |
| Охотниковское | Запах (баллы) |  | 2 | 2 |
|  | Привкус (баллы) |  | 2 | 2 |
|  | Цветность (градусы) |  | 20 | 2.4 |
|  | Мутность (мг/л) |  | 1,5 | 0.6 |
|  | рН (ед. рН) |  | 6-9 | 7.89 |
|  | Жесткость (мг-экв./л) |  | 7,0 | 4.85 |
|  | ОМЧ (общее микробное число) (КОЕ/мл) |  | не более 50 КОЕ/мл | 7 |
|  | ОКБ (Общие колиформные бактерии) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл. | отс. |
|  | ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии ) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл | отс. |
| Ромашкинское | ОМЧ (общее микробное число) (КОЕ/мл) |  | не более 50 КОЕ/мл | 11 |
|  | ОКБ (Общие колиформные бактерии) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл. | отс. |
|  | ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии ) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл | отс. |
| Сизовское | ОМЧ (общее микробное число) (КОЕ/мл) |  | не более 50 КОЕ/мл | 7 |
|  | ОКБ (Общие колиформные бактерии) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл. | отс. |
|  | ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии ) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл | отс. |
| Столбовское | ОМЧ (общее микробное число) (КОЕ/мл) |  | не более 50 КОЕ/мл | 7 |
|  | ОКБ (Общие колиформные бактерии) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл. | отс. |
|  | ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии ) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл | отс. |
| Суворовское | Запах (баллы) |  | 2 | 2 |
|  | Привкус (баллы) |  | 2 | 2 |
|  | Цветность (градусы) |  | 20 | 4.04 |
|  | Мутность (мг/л) |  | 1,5 | 0.94 |
|  | рН (ед. рН) |  | 6-9 | 7.83 |
|  | Жесткость (мг-экв./л) |  | 7,0 | 10.9 |
|  | ОМЧ (общее микробное число) (КОЕ/мл) |  | не более 50 КОЕ/мл |  |
|  | ОКБ (Общие колиформные бактерии) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл. | отс. |
|  | ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии ) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл | отс. |
| Штормовское | ОМЧ (общее микробное число) (КОЕ/мл) |  | не более 50 КОЕ/мл | 8 |
|  | ОКБ (Общие колиформные бактерии) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл. | отс. |
|  | ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии ) (КОЕ/мл) |  | Отсутствие в 100 мл | отс. |